## Spec_Monobloc
序号 | 中文名 | 英文名 | 单位 | VALUE
799 | 产品型号 | Product Model | - | GRS-CQ16Pd/NhG3-D
800 | 成品码 | Product Code | - | ER01002540
801 | 系列名称 | Series Name | - | Air-to-water Heat Pump
465 | 出口国家或地区 | Target Country or Area | － | 北美
466 | 制热量（地热） | Heating Capacity(Floor Heating) | kW | 17.88
467 | 制热量（地热） | Heating Capacity(Floor Heating) | Btu/h | 61000
468 | 制冷量（地冷） | Cooling Capacity(Floor Cooling) | kW | 13.48
469 | 制冷量（地冷） | Cooling Capacity(Floor Cooling) | Btu/h | 46000
470 | 制热量（风盘或散热器） | Heating Capacity(Fan Coil or Radiator) | kW | 6.8
471 | 制热量（风盘或散热器） | Heating Capacity(Fan Coil or Radiator) | Btu/h | 23204
472 | 制冷量（风盘） | Cooling Capacity(Fan Coil) | kW | 5.25
473 | 制冷量（风盘） | Cooling Capacity(Fan Coil) | Btu/h | 17915
474 | 制热输入功率（地热） | Heating Power Input(Floor Heating) | kW | 15
475 | 制冷输入功率（地冷） | Cooling Power Input(Floor Cooling) | kW | 51186
476 | 制热输入功率（风盘或散热器） | Heating Power Input(Fan Coil or Radiator) | kW | 12.5
477 | 制冷输入功率（风盘） | Cooling Power Input(Fan Coil) | kW | 42655
478 | 最大制热输入功率 | Heating Rated Power Input | kW | -
479 | 最大制冷输入功率 | Cooling Rated Power Input | kW | -
480 | 最大制热电流 | Heating Rated Current | A | -
481 | 最大制冷电流 | Cooling Rated Current | A | -
482 | COP（地热） | COP(Floor Heating) | W/W | UP to 4.4
483 | COP（地热） | COP(Floor Heating) | (Btu/h)/W | UP to 15.01
484 | EER（地冷） | EER(Floor Cooling) | W/W | UP to 3.46
485 | EER（地冷） | EER(Floor Cooling) | (Btu/h)/W | UP to 11.8
486 | COP（风盘或散热器） | COP(Fan Coil or Radiator) | W/W | -
487 | COP（风盘或散热器） | COP(Fan Coil or Radiator) | (Btu/h)/W | -
488 | EER（风盘） | EER(Fan Coil) | W/W | -
489 | EER（风盘） | EER(Fan Coil) | (Btu/h)/W | -
1211 | COP（地热低温） | COP（A-7,W35） | W/W | -
1212 | COP（地热低温） | COP（A-7,W35） | (Btu/h)/W | -
1213 | COP（风盘低温） | COP（A-7,W45） | W/W | -
1214 | COP（风盘低温） | COP（A-7,W45） | (Btu/h)/W | -
490 | 冷凝器出口静压（地板制热） | Aph Indoor（Floor Heating) | kpa | -
491 | 冷凝器出口静压（风盘制热） | Aph Indoor（Fan Coil Heating) | kpa | -
492 | 蒸发器出口静压（风盘制冷） | Apc Indoor（Fan Coil Cooling) | kpa | -
493 | 蒸发器出口静压（地板制冷） | Apc Indoor（Floor Cooling) | kpa | -
494 | 冷凝器压损（地板制热） | Dph Indoor（Floor Heating) | kpa | -
495 | 冷凝器压损（风盘制热） | Dph Indoor（Fan Coil Heating) | kpa | -
496 | 蒸发器压损（风盘制冷） | Dpc Indoor（Fan Coil Cooling) | kpa | -
497 | 蒸发器压损（地板制冷） | Dpc Indoor（Floor Cooling) | kpa | -
498 | 季节能效比（地冷） | ESEER (Floor Cooling) | － | -
499 | 宣称制热量（低温应用,平均气候） | Pdh (Low-temperature,Average) | kW | -
500 | 宣称制热量（低温应用,温暖气候） | Pdh (Low-temperature,Warmer) | kW | -
501 | 宣称制热量（低温应用,寒冷气候） | Pdh (Low-temperature,Colder) | kW | -
502 | 季节能效（低温应用,平均气候） | SCOP (Low-temperature,Average) | % | -
503 | 季节能效（低温应用,温暖气候） | SCOP (Low-temperature,Warmer) | % | -
504 | 季节能效（低温应用,寒冷气候） | SCOP (Low-temperature,Colder) | % | -
505 | 季节能效比（风盘） | ESEER (Fan Coil) | － | -
506 | 宣称制热量（中温应用,平均气候） | Pdh (Medium-temperature,Average) | kW | -
507 | 宣称制热量（中温应用,温暖气候） | Pdh (Medium-temperature,Warmer) | kW | -
508 | 宣称制热量（中温应用,寒冷气候） | Pdh (Medium-temperature,Colder) | kW | -
509 | 季节能效（中温应用,平均气候） | SCOP(Medium-temperature,Average) | % | -
510 | 季节能效（中温应用,温暖气候） | SCOP (Medium-temperature,Warmer) | % | -
511 | 季节能效（中温应用,寒冷气候） | SCOP (Medium-temperature,Colder) | % | -
512 | 公示负载间档 | declared load profile | － | XL
513 | 每日电消耗 | Daily electricity consumption | kWh | 7.2
514 | 年电消耗 | Annual electricity consumption | kWh | 1518
515 | 热水加热能效 | Water heating energy efficiency | % | 110.3
516 | 额定热水产量 | Rated Water Supply | L/h | -
517 | 额定热水产量 | Rated Water Supply | Pint/h | -
518 | 生活用水设置温度范围 | Sanitary Water Set Temperature Range | ℃ | 40~80
519 | 生活用水设置温度范围 | Sanitary Water Set Temperature Range | ℉ | 104~176
520 | 制热最高出水温度 | Heating Rated Water Outlet | ℃ | 65
521 | 制热最高出水温度 | Heating Rated Water Outlet | ℉ | 149
522 | 测试工况标准号 | Test Condition Standard Number | － | EN14511,EN14825,EN16147
523 | 额定电压 | Rated Voltage | V | 208/230
524 | 额定频率 | Rated Frequency | Hz | 60
525 | 相数 | Phases | － | 1
526 | 线数 | Ling Quantity | － | 3+3
527 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | mm2 | 6+6
528 | 电源线导体横截面积 | Cross-sectional Area of Power Cable Conductor | sq in | 2/215+2/215
529 | 电源芯数 | Recommended Power Cable(Core) | N | 3+3
530 | 保险丝电流 | Fuse Current | A | /
531 | 断路器容量 | Circuit Breaker | A | 60+32
532 | 启动电流 | Starting Current | A | /
533 | 最大过电流保护 | Max. Over Current Protection | A | -
534 | 压缩机商标 | Compressor Trademark | － | /
535 | 压缩机厂家 | Compressor Manufacturer | － | LANDA(GREE)
536 | 压缩机型号 | Compressor Model | － | QXFT-F310zN450
537 | 压缩机类型 | Compressor Type | － | Inverter Rotary
538 | 压缩机数量 | Compressor Quantity | － | 1
539 | 压缩机输入功率 | Compressor Power Input | W | 3680
540 | 压缩机额定电流 | Compressor Rated Load Amp (RLA) | A | /
541 | 压缩机堵转电流 | Compressor Locked Rotor Amp (L.R.A) | A | /
542 | 压缩机过载保护器 | Compressor Thermal Protector | － | /
543 | 压缩机冷冻油类型 | Compressor Refrigerant Oil Type | － | FW68DA
544 | 压缩机冷冻油容积 | Compressor Refrigerant Oil Charge Volume | L | 1.12
545 | 压缩机排气量 | Compressor Exhaust Volume | m3/h | 6.7
546 | 风叶类型 | Fan Type | － | Axial-flow
547 | 风叶数量 | Fan Quantity | － | 1
548 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | mm | 550-203
549 | 风叶规格（直径－厚度） | Fan Diameter-height | inch | 21 2/3-8
550 | 电机型号 | Motor Model | － | B-SWZ150A
551 | 电机绝缘等级 | Motor Insulation Class | － | E/B
552 | 电机安全等级 | Motor Safe Class | － | IP44
553 | 电机过载保护器 | Motor Overload Protector | － | internal
554 | 电机满负荷运行电流 | Motor Full Load Amp(FLA) | A | 1.7
555 | 风机数量 | Fan Motor Quantity | － | 1
556 | 风机驱动类型（直驱/皮带轮） | Fan Motor Drive Type | － | internal drive
557 | 风机转速 | Fan Motor Speed | rpm | 100~900
558 | 风机输出功率 | Fan Motor Power Output | W | 150
559 | 风机输入功率 | Fan Motor Power Input | W | /
560 | 风机电流 | Fan Motor Running Current | A | 0.65
561 | 风机电容 | Fan Motor Capacitor | μF | /
562 | 风机出风方式 | Fan Motor Cassette Method | － | side
582 | 风量 | Air Flow Volume | m3/h | 5015
583 | 风量 | Air Flow Volume | CFM | 2952
584 | 噪声（声压级）（制热） | Sound Pressure Level(Heating) | dB(A) | 59
585 | 噪声（声压级）（制冷） | Sound Pressure Level(Cooling) | dB(A) | 56
586 | 排气侧最高工作压力 | Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side | MPa | 4.7
587 | 吸气侧最高工作压力 | Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side | MPa | 2.5
588 | 最大允许压力 | Maximum Allowable Pressure | MPa | 4.8
589 | 保护功能 | Safety Protection | － | High-low pressure protection, discharge temp. protection, motor overload protection, anti-freeze, water flow protection , compressor overload protection
590 | 操作方式 | System Operation Control | - | string control
591 | 化霜方式 | Defrosting Method | -- | automatic
592 | 防触电保护类别 | Isolation | － | I
593 | 防水等级 | Moisture Protection | -- | IPX4
594 | 过载保护器 | Overload Protector | － | breaker
595 | 气候类型 | Climate Type | － | T1
596 | 制冷剂类型 | Refrigerant | － | R32
597 | 制冷剂充注量 | Refrigerant Charge | kg | 2.2
598 | 制冷剂充注量 | Refrigerant Charge | oz | 77.6
599 | 节流方式 | Throttling Method | － | Electronic Expansion Valve
563 | 换热器类型 | Heat Exchanger Type | － | Aluminum Fin-copper Tube
564 | 换热器数量 | Heat Exchanger Quantity | － | 1
565 | 换热器材料 | Heat Exchanger Material | － | copper、aluminium
566 | 换热器迎风面积（平方米） | Heat Exchanger Face Area | m2 | 0.61
567 | 换热器迎风面积（平方英尺） | Heat Exchanger Face Area | sq.ft | 6.57
568 | 换热器管径 | Heat Exchanger Pipe Diameter | mm | φ7
569 | 换热器管径 | Heat Exchanger Pipe Diameter | inch | φ4/16"
570 | 换热器排数 | Heat Exchanger Number of Rows | － | 3
571 | 换热器管心距×行距 | Heat Exchanger Tube Pitch(a)×Row Pitch(b) | mm | 22×19.05
572 | 换热器管心距×行距 | Heat Exchanger Tube Pitch(a)×Row Pitch(b) | inch | 6/7 × 3/4
573 | 换热器片距 | Heat Exchanger Fin Pitch | mm | 1.4
574 | 换热器片距 | Heat Exchanger Fin Pitch | inch | 1/16
575 | 换热器每英寸翅片数 | Heat Exchanger Fins per Inch(FPI) | － | 16
576 | 换热器翅片类型 | Heat Exchanger Fin Type | － | wavy fin
577 | 换热器翅片颜色 | Heat Exchanger Fin Colour | － | golden
578 | 换热器循环路数 | Heat Exchanger Number of Circuits | － | 9
579 | 换热器规格 | Heat Exchanger (LxHxW) | mm | 764×792×366
580 | 换热器规格 | Heat Exchanger (LxHxW) | inch | 30 1/16×31 3/16×14 2/5
581 | 换热器最大可承受压力 | Heat Exchanger Max. Allowable Pressure | MPa | 12.7
396 | 水侧换热器类型 | Heat Exchanger Type | － | Brazed Plate HEX
1215 | 水流量 | Water Flow Volume | m3/h | 2.752
1216 | 水流量 | Water Flow Volume | GPM | 12.1
1217 | 水流压降 | Water Flow Pressure Drop | kPa | -
1218 | 水流压降 | Water Flow Pressure Drop | Ft·WG | -
1219 | 设计压力（水侧） | Design Pressure(Water Side) | kPa | 150
1220 | 设计压力（冷媒侧） | Design Pressure(Refrigerant Side) | kPa | 4800
406 | 换热器污垢系数 | Heat Exchanger Fouling Factor | m2·℃/kW | /
1221 | 换热管管径 | Heat Exchanger Pipe Diameter | mm | /
1222 | 换热管管径 | Heat Exchanger Pipe Diameter | inch | /
1041 | 进出水管接管类型 | Inlet/Outlet Water Pipe Coupling Type | - | Female BSP
1223 | 进出水管尺寸 | Inlet/Outlet Water Pipe Diameter | mm | 25
1224 | 进出水管尺寸 | Inlet/Outlet Water Pipe Diameter | inch | 1
600 | 制冷额定工况室外温度（干球） | Cooling Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(DB) | ℃ | 35
601 | 制冷额定工况室外温度（干球） | Cooling Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(DB) | ℉ | 95
602 | 制冷额定工况室外温度（湿球） | Cooling Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(WB) | ℃ | 24
603 | 制冷额定工况室外温度（湿球） | Cooling Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(WB) | ℉ | 75.2
604 | 制热额定工况室外温度（干球） | Heating Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(DB) | ℃ | 7
605 | 制热额定工况室外温度（干球） | Heating Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(DB) | ℉ | 44.6
606 | 制热额定工况室外温度（湿球） | Heating Nominal Operating Condition Outdoor TemperatureWB) | ℃ | 6
607 | 制热额定工况室外温度（湿球） | Heating Nominal Operating Condition Outdoor TemperatureWB) | ℉ | 42.8
608 | 制热水额定工况室外温度（干球） | Water Heating Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(DB) | ℃ | 7
609 | 制热水额定工况室外温度（干球） | Water Heating Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(DB) | ℉ | 44.6
610 | 制热水额定工况室外温度（湿球） | Water Heating Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(WB) | ℃ | 6
611 | 制热水额定工况室外温度（湿球） | Water Heating Nominal Operating Condition Outdoor Temperature(WB) | ℉ | 42.8
612 | 制冷室外温度范围（干球） | Cooling Operating Range Outdoor Temperature(DB) | ℃ | -15~48
613 | 制冷室外温度范围（干球） | Cooling Operating Range Outdoor Temperature(DB) | ℉ | 5~118.4
614 | 制热室外温度范围（干球） | Heating Operating Range Outdoor Temperature(DB) | ℃ | -25～35
615 | 制热室外温度范围（干球） | Heating Operating Range Outdoor Temperature(DB) | ℉ | -13～95
616 | 制热水室外温度范围（干球） | Water Heating Operating Range Outdoor Temperature(DB) | ℃ | -25～45
617 | 制热水室外温度范围（干球） | Heating Operating Range Outdoor Temperature(DB) | ℉ | -13～113
672 | 出水温度（制冷到风盘） | Outflow Water Temperature(Cooling to Fan Coil) | ℃ | 7
673 | 出水温度（制冷到风盘） | Outflow Water Temperature(Cooling to Fan Coil) | ℉ | 44.6
674 | 出水温度（制冷到地热） | Outflow Water Temperature(Cooling to Floor) | ℃ | 18
675 | 出水温度（制冷到地热） | Outflow Water Temperature(Cooling to Floor) | ℉ | 64.4
676 | 出水温度（制热到风盘） | Outflow Water Temperature(Heating to Fan Coil) | ℃ | 45
677 | 出水温度（制热到风盘） | Outflow Water Temperature(Heating to Fan Coil) | ℉ | 113
678 | 出水温度（制热到地热） | Outflow Water Temperature(Heating to Floor) | ℃ | 35
679 | 出水温度（制热到地热） | Outflow Water Temperature(Heating to Floor) | ℉ | 95
658 | 电加热器类型 | Electric Heater Type | － | /
659 | 电加热器材料 | Electric Heater Material | － | /
660 | 电加热运行方式 | Electric Heater Operation | － | /
661 | 电加热组数 | Electric Heater Steps | － | 2
662 | 电加热器能力 | Electric Heater Capacity | kW | 6
663 | 电加热组合方式 | Electric Heater Combination | － | 3+3
664 | 电加热器输入功率 | Electric Heater Power input | kW | 6
665 | 膨胀罐容量 | Expansion Vessel Volume | L | 3
666 | 膨胀罐最大承压 | Expansion Vessel Water Pressure(Max) | Bar | 3
667 | 膨胀罐预设压力 | Expansion Vessel Water Pressure(Pre) | Bar | 1
668 | 水泵类型 | Pump Type | － | Water-cooled
669 | 水泵档位 | Pump Nr. of Speed | － | variable-speed
670 | 水泵输入功率 | Pump Power Input | W | 3~87
671 | 水泵最低水流量 | Pump Water Flow Limit | LPM | 12
687 | 安全阀 | Safety valve | inch | -
23 | 外形尺寸（宽） | Dimension of Outline(W) | mm | 1206
1225 | 外形尺寸（宽） | Dimension of Outline(W) | inch | 47 1/2
25 | 外形尺寸（高） | Dimension of Outline(H) | mm | 878
1226 | 外形尺寸（高） | Dimension of Outline(H) | inch | 34 4/7
24 | 外形尺寸（深） | Dimension of Outline(D) | mm | 445
1227 | 外形尺寸（深） | Dimension of Outline(D) | inch | 17 1/2
257 | 包装箱尺寸（长） | Dimension of Carton Box (L) | mm | 1320
1228 | 包装箱尺寸（长） | Dimension of Carton Box (L) | inch | 52
258 | 包装箱尺寸（宽） | Dimension of Carton Box (W) | mm | 525
1229 | 包装箱尺寸（宽） | Dimension of Carton Box (W) | inch | 20 2/3
259 | 包装箱尺寸（高） | Dimension of Carton Box (H) | mm | 885
1230 | 包装箱尺寸（高） | Dimension of Carton Box (H) | inch | 34 5/6
260 | 包装尺寸（长） | Dimension of Package(L) | mm | 1338
1231 | 包装尺寸（长） | Dimension of Package(L) | inch | 52 2/3
261 | 包装尺寸（宽） | Dimension of Package(W) | mm | 553
1232 | 包装尺寸（宽） | Dimension of Package(W) | inch | 21 7/9
262 | 包装尺寸（高） | Dimension of Package(H) | mm | 1020
1233 | 包装尺寸（高） | Dimension of Package(H) | inch | 40 1/6
26 | 净重 | - | kg | 136
1234 | 净重 | Net Weight | lb | 300
27 | 毛重 | - | kg | 155
1235 | 毛重 | Gross Weight | lb | 342
713 | 装柜量（20’） | Loading Quantity ( 20’Container ) | unit | 32
714 | 装柜量（40’） | Loading Quantity ( 40’Container ) | unit | 66
715 | 装柜量（40’高柜） | Loading Quantity ( 40’High Cube Container ) | unit | 66
716 | 水箱型号1 | Water Tank Model1 | － | SXTVD300LC/B-E
717 | 水箱成品码1 | Water Tank Product Code1 | － | ER20000370
718 | 水箱型号2 | Water Tank Model2 | － | -
719 | 水箱成品码2 | Water Tank Product Code2 | － | -
720 | 水箱型号3 | Water Tank Model3 | － | -
721 | 水箱成品码3 | Water Tank Product Code3 | － | -
722 | 水箱型号4 | Water Tank Model4 | － | -
723 | 水箱成品码4 | Water Tank Product Code4 | － | -
724 | 制冷运行 | Cooling | － | YES
725 | 制热运行 | Heating | － | YES
726 | 制热水运行 | Water Heating | － | YES
727 | 制冷+制热水 | Cooling + Water Heating | － | YES
728 | 制热+制热水 | Heating + Water Heating | － | YES
729 | 紧急模式 | Emergency Mode | － | YES
730 | 快速热水 | Water Quick Heating | － | YES
731 | 假日模式 | Holiday Mode | － | YES
732 | 静音模式 | Quiet Mode | － | YES
733 | 强制模式 | Forced Mode | － | YES
734 | 环境依赖模式 | Ambient Reliant Mode | － | YES
735 | 消毒模式 | Sterilizing Mode | － | YES
736 | 门禁功能 | Gate Control | － | YES
737 | 末端控制功能 | Extremity Control Function | － | YES
738 | 压缩机高压保护 | Compressor High Pressure Protection | － | YES
739 | 压缩机低压保护 | Compressor Low Pressure Protection | － | YES
1324 | 过载保护 | Overload Protector | - | YES
740 | 水流开关保护 | Flow Switch Error Protection | － | YES
741 | 防冻结保护 | Superheating Protection | － | YES
742 | 防高温保护 | High Temperature Protection | － | YES
743 | 逆缺相保护 | Phase Loss or Reverse Protection | － | YES
744 | 高压传感器故障 | High Pressure Sensor Error | － | YES
745 | 通信故障保护 | Communication Error Protection | － | YES
746 | 冬天自动防冻运行 | Automatic Anti-freezing Inwinter | － | YES
747 | 记忆功能 | Memory | － | YES
748 | 温度传感器保护 | Temperature Sensor Protection | － | YES
749 | 缺冷媒保护 | Refrigerant loss protection | － | YES
1809 | SG功能 | SG | - | -
1810 | 水泵防卡转功能 | Water pump antistall | - | -
1811 | 水泵最高档位限制功能 | HWPS Limit Function | - | -
1812 | 制冷控制模式 | Cool control mode | - | -
1813 | 制热控制模式 | Heat control mode | - | -
1814 | 制热水模式不同环温风机最高档位限制 | HFS-hot water Limit | - | -
1815 | 制热模式不同环温风机最高档位限制 | HFS-Heat Limit | - | -
1816 | 制冷模式不同环温风机最高档位限制 | HFS-Cool Limit | - | -
1817 | 限电流/限功率控制 | Limite A/P | - | -